Информация (данные)  для расчета нормативов допустимого сброса в городскую канализацию со сточными водами абонентов

1.	Годовой расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации  - 37401,32 тыс. м3 /год.
2.	Годовой расчет сточных вод абонентов, не относящихся к жилищному фонду  - 5986,0 тыс. м3 /год.
3.	Концентрации загрязняющих веществ, в сточных водах от объектов жилищного фонда  мг\л  (Сж)  - Приложение №1.
4.	Допустимая концентрация нормируемого загрязняющего вещества в составе нормативов допустимого сброса, утвержденных    предприятию как, организации осуществляющей  сброс в водоем после очистки  на канализационных очистных сооружениях мг/л (Сст)  - Приложение№ 1
5.	Данные об эффективности (в процентном выражении) очистки сточных вод по каждому ингредиенту загрязняющих веществ на очистных сооружениях предприятия   - Приложение №1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

№	Наименование ингредиентов	Концентрации загрязняющих веществ, в сточных водах от объектов жилищ. фонда   (Сж)мг/л
за 2014г
 	Допустимая концентрация нормируемого загрязняющего вещества       (Сст)мг/л
 	Расчетная допустимая концентрация  загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на городские ОСК (Срас) –на 2015г 	Эффективность очистки %	
1	Взвешенные вещества	490,00 	25,000	328,95	92,4	
2	Алюминий 	2,20 	0,150	0,77	80,6	
3	БПК 	314,00 	13,100	110,08	88,1	
4	Минерализация общая	824,00 	588,000	588,00	Не очищается	
5	Фтор	0,92	0,450	0,79	43,3	
6	Сульфаты 	356,00 	368,000	368,00	Не очищается	
7	Хлориды	109,00	127,000	127,00	Не очищается	
8	Аммоний-ион 	73,00 	3,492	27,71	87,4	
9	Нитриты 	2,70 	2,250	2,25	Не очищается	
10	Нитраты	7,18	43,000	18,73	Не очищается	
11	Полифосфаты	9,83	3,500	4,15	15,7	
 12	Нефть	3,20	0,260	5,78	95,5	
13	Детергенты (СПАВ)	8,21	0,470	3,76	87,5	
14	Свинец	0,34	0,010	0,08	88,0	
15	Железо	11,20	0,290	3,12	90,7	
16	Цинк	0,38	0,220	0,62	64,4	
17	Медь	0,15
	0,100	0,19	47,5	
18	Никель	0,06	0,020	0,03	40,3	
19	Хром	0,03	0,050	0,11	55,0	
20	Кадмий	0,03	0,001	0,006	82,5